## калькулятор
калькулятор расчета Рубикон. (с) Сигма-ИС 2011.
калькулятор предназначен для выбора режимов работы ППК или КА2 РУБИКОН
и расчета допустимой длины шлейфа для различных типов кабелей
исходные данные |  |  |  | результаты расчета
вводить в клетки синего цвета |  |  |  | красным цветом
U дежурный | 20 | В |  | общие параметры | КА2 | ППК
|  |  |  | рекомендуемый аккумулятор | 2.5312 | 2.5312 | а*час
I дежурный | 100 | мА
питание | 24 | В
ток оповещателя 1 | 0 | мА | (0..100)
ток оповещателя 2 | 0 | мА | (0..100)
количества АУ | шлейф 1 | шлейф 2 |  | примечание: при значительном количестве ответвлений важно!
А3ДПИ | 200 | 0 |  | длина в первой колонке = максимальная длина кабеля от ППК до любого АУ
А2ДПИ | 0 | 0 |  | длина во второй колонке = максимальная общая длина всего шлейфа
АВИ | 0 | 0
АМК | 0 | 0 |  | параметры шлейфов | шлейф 1 |  | шлейф 2
АОПИ | 0 | 0 |  | итого R (Ом, все кольцо) | 45 |  |  |  | ом
АР1 | 0 | 0 |  | итого C (нФ, включая ответвления) | 112.5 |  |  |  | нФ
АР5 | 0 | 0 |  | кабель (тип) | длина | (общая) | длина | (общая)
АР5 (ш3 активен) | 0 | 0 |  | КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,2 | 234.375 | 2045.4545 |  |  | м
АР-мини | 0 | 0 |  | КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,35 | 357.1429 | 1875 |  |  | м
АТИ | 0 | 0 |  | КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 | 600 | 1730.7692 |  |  | м
ИР-п (ИР-о, ИР-пуск) | 20 | 0 |  | КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | 882.3529 | 1607.1429 |  |  | м
ИРС | 0 | 0 |  | КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,0 | 1184.2105 | 1500 |  |  | м
ИСМ-22, в т.ч. Исп.1 и исп.2 | 0 | 0 |  | КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5 | 1406.25 | 1406.25 |  |  | м
ИСМ-220 | 0 | 0 |  | КПСнг(А)-FRLS 1x2x2,5 | 1323.5294 | 1323.5294 |  |  | м
ИСМ-220 исп.4 | 0 | 0 |  | КШСнг(A)-FRLS 1x2x0,52 | 225 | 2045.4545 |  |  | м
ИСМ-5 | 1 | 0 |  | КШСнг(A)-FRLS 1x2x0,60 | 300 | 1875 |  |  | м
МКЗ | 0 | 0 |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,2 | 234.375 | 625 |  |  | м
МПТ | 0 | 0 |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,35 | 357.1429 | 608.1081 |  |  | м
ОСЗ | 0 | 0 |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5 | 592.1053 | 592.1053 |  |  | м
ОСЗ-08 | 0 | 0 |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | 576.9231 | 576.9231 |  |  | м
| 0 | 0 |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,0 | 562.5 | 562.5 |  |  | м
| 0 | 0 |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5 | 548.7805 | 548.7805 |  |  | м
| 0 | 0 |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x2,5 | 535.7143 | 535.7143 |  |  | м
| 0 | 0 |  | КШСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,52 | 225 | 608.1081 |  |  | м
| 0 | 0 |  | КШСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,60 | 300 | 592.1053 |  |  | м
| 0 | 0 |  | КСРПнг-FRHF 2х0,50 | 236.8421 | 1500 |  |  | м
| 0 | 0 |  | КСРЭПнг-FRHF 2х0,50 | 236.8421 | 608.1081 |  |  | м
| 0 | 0 |  | КСРПнг-FRHF 2х0,64 | 387.931 | 1500 |  |  | м
| 0 | 0 |  | КСРЭПнг-FRHF 2х0,64 | 387.931 | 608.1081 |  |  | м
| 0 | 0 |  | КСРПнг-FRHF 2х0,8 | 625 | 1500 |  |  | м
ИР (старый) | 0 | 0 |  | КСРЭПнг-FRHF 2х0,8 | 608.1081 | 608.1081 |  |  | м
А2ДПИм | 0 | 0 |  | КСРПнг-FRHF 1x2х0,97 | 918.3673 | 1500 |  |  | м
| 0 | 0 |  | КСРЭПнг-FRHF 1x2х0,97 | 608.1081 | 608.1081 |  |  | м
|  |  |  | КСРПнг-FRHF 1x2х1,13 | 1243.0939 | 1500 |  |  | м
|  |  |  | КСРЭПнг-FRHF 1x2х1,13 | 608.1081 | 608.1081 |  |  | м
|  |  |  | КСРПнг-FRHF 1x2х1,38 | 1500 | 1500 |  |  | м
|  |  |  | КСРЭПнг-FRHF 1x2х1,38 | 608.1081 | 608.1081 |  |  | м
|  |  |  | КСРПнг-FRHF 1x2х1,78 | 1500 | 1500 |  |  | м
|  |  |  | КСРЭПнг-FRHF 1x2х1,78 | 608.1081 | 608.1081 |  |  | м
|  |  |  | FireKab FRHF 1x2xD0,5 (0.22мм2) | 231.9588 | 2008.9286 |  |  | м
|  |  |  | FireKab FRHF 1x2xD0,8 (0.5мм2) | 576.9231 | 1875 |  |  | м
|  |  |  | FireKab FRHF 1x2xD1,0 (0.75мм2) | 865.3846 | 1730.7692 |  |  | м
|  |  |  | FireKab FRHF 1x2xD1,2 (1мм2) | 1153.8462 | 1607.1429 |  |  | м
|  |  |  | FireKab FRHF 1x2xD1,5 (1,5мм2) | 1500 | 1500 |  |  | м

## internal data
промежуточные расчетные данные
[9 empty] | шлейф 1 |  |  | шлейф 2 |  |  | оба шлейфа | прямые ссылки!!!!
[5 empty] | U в тревоге (уставка) | 20 | В |  | всего АУ | 221 | шт | всего АУ | 0 | шт
[9 empty] | ток ОСЗ+МПТ | 0 | мА
[5 empty] | I в тревоге (уставка) | 100 | мА |  | ток дежурный | 34 | мА | ток дежурный | 0 | мА | 34 | *
[5 empty] | U питания минимум | 19.2 | В |  | ток в тревоге | 34 | мА | ток в тревоге | 0 | мА | 34 | *
[5 empty] | потребление | КА2 | ППК
[5 empty] | I баз деж | 40 | 40 | ма | допустимое |  |  | допустимое
[5 empty] | коэф I для шлейфа деж | 1 | 1 |  | dU 1 деж | 5 | В | dU 1 деж | 5 | В |  | *
[5 empty] | I баз тревоги | 40 | 40 | ма | dU 2 деж | 3 | В | dU 2 деж | 3 | В
[5 empty] | коэф I для шлейфа тревог | 1 | 1 |  | dU 1 трев | 5 | В | dU 1 трев | 5 | В
[9 empty] | dU 2 трев | 3 | В | dU 2 трев | 3 | В
[5 empty] | итого деж | 75 | 75 | ма
[5 empty] | итого трев | 75 | 75 | ма | R1д | 50 | ом | R1д | 50 | ом
[9 empty] | R2д | 88.2353 | ом | R2д | 10000 | ом
[9 empty] | R1т | 50 | ом | R1т | 50 | ом
[9 empty] | R2т | 88.2353 | ом | R2т | 10000 | ом
[9 empty] | Iд | 45 |  |  | 45
[9 empty] | Iт | 45 |  |  | 45
[9 empty] | Tau | 50 |  |  | 100
[9 empty] | Cд | 112.5 | нф | Cд | 225 | нф
[9 empty] | Cт | 112.5 | нф | Cт | 225 | нф
справочные данные | не перемещать по строкам !!!!
| ток д | ток т
А3ДПИ | 0.15 | 0 | * | [5 empty] | допустимый U | 20 |  | коэффициенты расчета тока потребления
А2ДПИ | 0.15 | 0 |  |  |  | R, ом/км | C, нф/км |  | допустимый U | 40 |  |  | КА2 | ППК
АВИ | 2.7 | 0 |  |  | КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,2 | 192 | 55 |  | допустимый I | 40 |  | баз 12пит 20ш | 70 | 70
АМК | 0.19 | 0 | * |  | КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,35 | 126 | 60 |  | допустимый I | 100 |  | баз 12пит 40ш | 150 | 300
АОПИ | 0.48 | 0 |  |  | КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 | 75 | 65 |  | питание | 12 |  | баз 24пит 20ш | 40 | 40
АР1 | 3 | 0 |  |  | КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | 51 | 70 |  | питание | 24 |  | баз 24пит 40ш | 70 | 130
АР5 | 0.2 | 0 |  |  | КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,0 | 38 | 75 |  |  |  |  | коэф 12пит 20ш | 2.4 | 2.4
АР5 (ш3 активен) | 10 | 0 |  |  | КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5 | 25 | 80 |  |  |  |  | коэф 12пит 40ш | 5.2 | 5.2
АР-мини | 0.2 | 0 |  |  | КПСнг(А)-FRLS 1x2x2,5 | 16 | 85 |  |  |  |  | коэф 24пит 20ш | 1 | 1
АТИ | 0.15 | 0 |  |  | КШСнг(A)-FRLS 1x2x0,52 | 200 | 55 |  |  |  |  | коэф 24пит 40ш | 3.7 | 3.7
ИР-п (ИР-о, ИР-пуск) | 0.15 | 0 |  |  | КШСнг(A)-FRLS 1x2x0,60 | 150 | 60
ИРС | 1 | 0 |  |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,2 | 192 | 180
ИСМ-22, в т.ч. Исп.1 и исп.2 | 1 | 0 |  |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,35 | 126 | 185
ИСМ-220 | 0.2 | 0 |  |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5 | 75 | 190
ИСМ-220 исп.4 | 1 | 0 |  |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | 51 | 195
ИСМ-5 | 1 | 0 |  |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,0 | 38 | 200
МКЗ | 0.2 | 0 |  |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5 | 25 | 205
МПТ | 0.5 | 30 |  |  | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x2,5 | 16 | 210
ОСЗ | 0.2 | 10 | * |  | КШСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,52 | 200 | 185
ОСЗ-08 | 0.3 | 0 |  |  | КШСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,60 | 150 | 190
[5 empty] | КСРПнг-FRHF 2х0,50 | 190 | 75
[5 empty] | КСРЭПнг-FRHF 2х0,50 | 190 | 185
[5 empty] | КСРПнг-FRHF 2х0,64 | 116 | 75
[5 empty] | КСРЭПнг-FRHF 2х0,64 | 116 | 185
[5 empty] | КСРПнг-FRHF 2х0,8 | 72 | 75
[5 empty] | КСРЭПнг-FRHF 2х0,8 | 72 | 185
[5 empty] | КСРПнг-FRHF 1x2х0,97 | 49 | 75
[5 empty] | КСРЭПнг-FRHF 1x2х0,97 | 49 | 185
[5 empty] | КСРПнг-FRHF 1x2х1,13 | 36.2 | 75
[5 empty] | КСРЭПнг-FRHF 1x2х1,13 | 36.2 | 185
ИР (старый) | 0.25 | 0 | * |  | КСРПнг-FRHF 1x2х1,38 | 24.2 | 75
А2ДПИм | 0.25 | 0 | * |  | КСРЭПнг-FRHF 1x2х1,38 | 24.2 | 185
[5 empty] | КСРПнг-FRHF 1x2х1,78 | 14.8 | 75
|  |  | пароль | мое имя латиницей маленькими буквами | КСРЭПнг-FRHF 1x2х1,78 | 14.8 | 185
[5 empty] | FireKab FRHF 1x2xD0,5 (0.22мм2) | 194 | 56
[5 empty] | FireKab FRHF 1x2xD0,8 (0.5мм2) | 78 | 60
[5 empty] | FireKab FRHF 1x2xD1,0 (0.75мм2) | 52 | 65
[5 empty] | FireKab FRHF 1x2xD1,2 (1мм2) | 39 | 70
[5 empty] | FireKab FRHF 1x2xD1,5 (1,5мм2) | 27 | 75